## Slide 1
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
Москва, 27 сентября 2018г.

## Slide 2
Перспективные энергетические ГТУ и ПГУ малой и средней мощности на основе
серийно выпускаемых авиапроизводных ГТУ
М.В. Гордин, Г.К. Ведешкин, Ю.Б. Назаренко (1),
О.Н. Фаворский, С.П. Филиппов (2).
(1) ФГУП «ЦИАМ им.П.И. Баранова»; (2) РАН.

## Slide 3: ГТУ, выпускаемые в настоящее время
ГТУ-2,5П
ГТУ-4П
ГТУ-6П
ГТУ-12П
ГТУ-16П
ГТУ-25П
ГТУ-10П
АО «ОДК-ПМЗ» - 917 шт.
ПАО «Кузнецов» - 629 шт.
ПАО «НПО «Сатурн» - 266 шт.
ПАО «УМПО» – 75 шт.
КПД%
Chart: Мощность, МВт
| 2.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 | 26.5
ПС | 30 | 27 | 33.1 | 34.6 | 37 | 39.2
НК | 23 | 27.5 | 26.3 | 30.32 | 34 | 36
АП | 36
все | 23 | 27.5 | 26.3 | 30 | 30.32 | 27 | 34 | 33.1 | 34.6 | 37 | 36 | 39.2 | 36

## Slide 4: Недостатки существующих авиапроизводных ГТУ 1. Отсутствуют ГТУ мощностью более 26 МВт. 2. Существующие ГТУ значительно превышают требуемый уровень эмиссии Nox ≤ 50 мг\нм3. 3. Низкий КПД в области малых мощностей. 3

## Slide 5: ГТУ на основе регенеративного полузамкнутого цикла (ПЗГТУ)

## Slide 6: ПГУ на основе ГТУ полузамкнутой схемы

## Slide 8: ГТУ-ТЭЦ НА БАЗЕ ПОЛУЗАМКНУТЫХ ГТД ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

## Slide 10: Газотурбинная приставка

## Slide 11: Благодарим за внимание!

## Slide 12: «Полусухой» ПЗГТУ

## Slide 13
Рисунок 2. Зависимость КПД ПГУ от электрической мощности.

## Slide 14: Преимущества ГТУ полузамкнутой схемы
1. Существенно более высокий, по сравнению с существующими ГТД уровень КПД - 45÷57%.
Повышение мощности в сравнении с базовым ГТД в 1.5-2 раза. (Для ГТД ПС-90 с 25 МВт до 37.5 – 44 МВт. Вместе с ПТ)
Уменьшение на 70% объема выбросов в атмосферу продуктов сгорания и в 1.5-2 раза, пропорционально увеличению КПД, объема выброса СО2.
3. Возможность снижения эмиссии NOx и CO в диффузионной камере сгорания ГТД до требуемого уровня за счет использования пара, содержащегося в продуктах сгорания.
4. Регулирование ГТД при постоянных приведенной температуре и объемном расходе газа за счет изменения оборотов ротора блока турбонаддува, что снижает тепловую инерцию и обеспечивает высокую мобильность ГТУ при изменении режимов работы.
5. Стабильность поддержания КПД при изменении мощности. Уменьшение КПД не более чем на 2% при изменении мощности от100% до50% .
6. В основе конструкций газотурбинного привода и агрегатов наддува используются основные элементы конструкций отечественных ГТД, что снижает затраты времени и средств на подготовку производства.

## Slide 15: Энергетическая паро-газотурбинная установка на основе ГТУ-25П полузамкнутой схемы

## Slide 16: Этапы работ по созданию ПЗГТУ
НИР | ОКР | Производство
3 года | 3 года | 1,5 года
≈ 60-100 млн. руб. | ≈ 2.5 млрд. руб. | ≈ 1,5 млрд. руб.
Выбор оптимальной схемы ПЗГТУ Разработка эскизного проекта Разработка Технико- экономического обоснования | Разработка рабочего проекта ПЗГТУ Изготовление демонстратора ПЗГТУ Начало испытаний и доводки конструкции ПЗГТУ | Подготовка производства Изготовление опытной партии ПЗГТУ

## Slide 17: ПГУ на основе ГТУ полузамкнутой схемы

## Slide 18: Параметры ПГУ на основе ПЗГТУ 25